„Rekonstrukce a modernizace PZTS a CCTV „Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště 686 01“

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.2 Video dohledový systém

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(DPS)

V rozsahu dokumentace pro provádění stavby

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. (příloha č. 13) ve znění dalších předpisů a vyhl. č. 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb. a dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění dalších předpisů

Objednatel:			Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

Se sídlem:								Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště

- Zhotovitel:			POLSON FIRE, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 		Březnice 366, 760 01 Březnice

Místo stavby:		Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště

Datum: 		07/2024

Zpracoval a schválil: Ing. Petr Míka, Autorizovaný inženýr – č. 1302158 ČKAIT, Technika prostřední staveb, specializace elektrotechnická zařízení.

Seznam výkresů a dokumentace

| číslo výkresu | název výkresu a jiné dokumentace | Měřítko |
| --- | --- | --- |
| D.1.4.2 - 01 | Technická zpráva |  |
| D.1.4.2 - 02 | VDS -1.NP | 1 : 100 |
| D.1.4.2 - 03 | VDS - 2.NP | 1 : 100 |
| D.1.4.2 - 04 | Blokové schéma - VDS |  |

# Seznam zkratek

ČSN 					- Česká technická norma

CHÚC 				- chráněná úniková cesta

NÚC					- nechráněná úniková cesta

PBŘ 					- požárně bezpečnostní řešení

VDS					- video dohledový systém

Obsah

Seznam výkresů a dokumentace	2

Seznam zkratek	2

VIDEO DOHLEDOVÝ SYSTÉM	5

Obecný popis	5

Technické řešení	5

Podklady pro zpracování

Dokumentace je zpracována na základě podkladů:

- Stavební půdorysy

- Prohlídka objektu

- Požadavky provozovatele

- Podklady pro projektování z roku 02/1992

PŘEDPISY A NORMY

Použité normy a vyhlášky:

Použité normy a vyhlášky:

- ČSN 33 2000-1 - Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní

- hlediska

- ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska,

- stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření

- pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 34 2300 - Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

- ČSN EN 50173-1-edice-3 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1:

- Všeobecné požadavky

- ČSN EN 50174-1-edice-2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1:

- Specifikace a zabezpečení

- ČSN EN 55022 Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení

- ČSN ETSI EN 301 489-7 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových radiokomunikačních systémů (GSM a DCS)

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb;

Bezpečnost a ochrana před úrazem el. proudem:

ČSN 33000-4-41 ed. 3– Elektrické instalace nízkého napětí – ochrana před úrazem elektrickým proudem

Vlivy zařízení

Všechna zařízení jsou provedena v souladu s ČSN 33 2000, ČSN EN 55032 ed. 2 a ČSN EN 50561-1

, ČSN EN 50 130-4 ed. 2 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebylo vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení.

Bezpečnost a ochrana před úrazem el. proudem

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu elektrického zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení se jedná o prostory, zařazeny dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, nebezpečné. Manipulaci na el. zařízení mohou provádět jen kvalifikované osoby.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Síťová část přívodu je řešena soustavou TN-C-S se samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411, jistící prostředek odpojuje všechny vodiče přivádějící proud. Instalace k hlásičům, sirénám a vstupně / výstupním modulům napájena napětím 24V DC – funkční malé napětí FELV, se samočinným odpojením od zdroje v soustavě IT podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.7.

# VIDEO DOHLEDOVÝ SYSTÉM

## Obecný popis

Objekt Hlavni budovy Slováckého muzea bude v rámci řešených prostor vybaven instalací kabelové přípravy pro budoucí instalaci kamerového systému. Kabelová příprava je navržena tak, aby umožnila instalaci kamerového systému, který bude sloužit pro přehledové monitorování vybraných venkovních a vnitřních prostor, především před vstupy do objektu a vnitřních prostor chodeb, schodišťových prostor a výstavních sálů. Konkrétní rozmístění vývodů pro budoucí možnost osazení kamer je patrné z výkresové dokumentace. Kabelová příprava je navržena pro budoucí instalaci IP kamerového systému.

## Technické řešení

V 1.NP v m.č. 1.14 a ve 2.NP m.č. 2.05 jsou instalovány stávající datové RACK rozvaděče. V rámci 1.NP m.č. 1.42 bude doplněn 1ks nového datového rozvaděče ve stojanovém provedení, výšky 42U a o rozměrech 800x1000. Datové RACK rozvaděče budou vzájemně propojeny „hvězdicově“ z RACK rozvaděče ve 2.NP m.č. 2.05 pomocí optických kabelů FO SM 9/125-12vl. Optické kabely budou zakončeny v jednotlivých rozvaděčích pomocí optických svárů v optických vanách s konektory SC.

Jednotlivá místa, kde je uvažováno s instalací kamerového bodu, budou pomocí kabelů UTP Cat.6 LS0H „hvězdicově“ propojeny do příslušného RACK rozvaděče v m.č. 1.14 a do nově doplněného RACK rozvaděče v m.č. 1.42. V jednotlivých RACK rozvaděčích budou metalické kabely zakončeny na PATCH panelech 24x RJ45 Cat.6, UTP. Na straně uvažovaného kamerového bodu bude ponechán volný konec datového kabelu o délce cca 2m smotaný v krabidi pod omítkou.

Veškeré vybavení zařízením kamerového systému, aktivními prvky a dalším vybavením není předmětem projektu. Projekt řeší výhradně pasivní kabelovou přípravu.